TXY系列防爆智能温湿度变送控制器

说明书

TXY534E壁挂式

- 一、概述

TXY系列防爆智能温湿度控制器，产品采用本公司研发的高品质电容式数字传感器，该传感器具有防爆、测量精度高、抗干扰能力强以及较强的稳定性等特点，有效保证了产品优秀的测量性能。

该设备测量范围宽，能适用于大多数工业级使用环境；配备超大显示屏，可实时显示温湿度监控数值；内部设计有报警功能模块，可实现高、低温湿度声光报警；温度输出量程可通过系统菜单自由设置；输出信号采用工业标准 4～20mA 电流信号输出或0-10V电压信号输出以及RS485通讯输出，测量值显示稳定；是一款优秀的工业级防爆温湿度控制器。

产品可广泛应用于工业厂房、电信基站、通信机房、HAVC 暖通空调、博物馆、档案馆、办公室等，是各种应用环境温湿度测量监控的理想解决方案。

二、外形尺寸

- 接线介绍

- 技术参数

1、工作电源：DC12～30V

2、测量精度：±0.3℃/±2%RH（25℃）

3、整机功耗：＜20mA（空载时）

4、输出信号：DC4～20mA(可选配RS485/0-10V）

5、温度范围：-40～125℃

6、湿度范围：0～100%RH

7、显示范围：-199～999

8、显示尺寸：2.7英寸液晶显示或0.56英寸高亮数码显示

9、接线说明：黄色－温度 / 蓝色－湿度 / 红色－24V+ / 绿色－24V-

10、防爆等级：ExdII CT6

- 五、菜单说明

·进入方式：按SET/   键，输入密码301后按SET/   键进入仪表参数组调试界面。

| 参数提示符 |  | 参数说明 | 参数范围 | 出厂值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBL | TBL | 温度变送低限值 | -40～125 | -20 | 注1 |
| TBh | TBH | 温度变送高限值 | -40～125 | 80 | 注2 |
| HBL | HBL | 湿度变送低限值 | 0～100 | 0 | 注3 |
| HBh | HBH | 湿度变送高限值 | 0～100 | 100 | 注4 |
| Cof | COF | 温度单位选择 | 0～9 | 0 | 注5 |
| tpb | TPB | 温度零点偏移值 | -19.9～99.9 | 0.0 | 注6 |
| tfs | TFS | 温度放大系数 | 0～1.00 | 1.00 | 注7 |
| hpb | HPB | 湿度零点偏移值 | -19.9～99.9 | 0.0 | 注8 |
| hfs | HFS | 湿度放大系数 | 0～99.9 | 1.00 | 注9 |
| TFT | TFT | 温度滤波系数 | 0～5 | 0 | 注10 |
| HFT | HFT | 湿度滤波系数 | 0～5 | 0 | 注11 |
| Id | ID | 地址 | 1～255 | 192 | 注12 |
| bt | BT | 波特率 | 0～4 | 2 | 注13 |
| End | END | 退出提示 |  |  | 注14 |